## ALLEGATO B1
ALLEGATO B1 "canoni manutenzione ordinaria" ALLA RDO 08/2020 DEL 12/02/2020 FASE 2
Rif. Capitolato App. | Descrizione interventi | Frequenza da capitolato | €/intervento | N. interventi/anno | totale €/anno
3.1 Parco Estintori | 1. Controllo periodico (estintori a polvere-CO2- schiuma) | Semestrale |  | 2 | 0
| 2. Revisione programmata ( estintori a polvere) | Triennale |  | 0.333 | 0
| 2. Revisione programmata ( estintori a CO2) | Quinquennale |  | 0.2 | 0
| 3. Collaudo (estintori polvere) | ogni 12 anni |  | 0.083 | 0
| 3. Collaudo (estintori CO2) | Decennale |  | 0.1 | 0
| 3. Collaudo - Verifica agente schiumogeno (estintori a schiuma) | Quinquennale |  | 0.2 | 0
3.2 Reti idranti | 1. Controllo periodico | Semestrale |  | 2 | 0
| 2. Collaudo funzionale | Annuale |  | 1 | 0
| 3. Collaudo periodico | Quinquennale |  | 0.2 | 0
3.3 Porte tagliafuoco e uscite di emergenza | 1. Controllo periodico | Semestrale |  | 2 | 0
3.4. Gruppi di pressurizzazione | 4.1. Controllo periodico (gruppo pressurizzazione con elettropompa e con motopompa) | Trimestrale |  | 4 | 0
3.4. Riserva Idrica | 4.3 Controllo/ispezione | Trimestrale |  | 4 | 0
| 4.3 Controllo/ispezione/test | Annuali |  | 1 | 0
| 4.3 Controllo/manutenzioni | Biennali |  | 0.5 | 0
| 4.3 Controllo/ispezione | Triennale |  | 0.333 | 0
| 4.3 Controllo/test | Quinquennale |  | 0.2 | 0
3.4. Riserva Idrica - Sistema automatico Sprinkler | 4.4 Controllo periodico | Trimestrale |  | 4 | 0
| 4.4 Controllo periodico | Semestrale |  | 2 | 0
| 4.4 Controllo periodico | Annuale |  | 1 | 0
| 4.4 Controllo periodico | Triennale |  | 0.333 | 0
3.5 Monitori | 1. Controllo periodico (controllo+test di funzionamento) | Trimestrale |  | 4 | 0
| 2. Controllo periodico | Semestrale |  | 2 | 0
3.6 Impianto fisso a schiuma | 1. Controllo periodico | Semestrale |  | 2 | 0
| 2. Controllo periodico | Annuale |  | 1 | 0
| 5. Operazioni consigliate | quinquennale |  | 0.2 | 0
3.7 Rilevazione incendi | 1. Controllo periodico | Semestrale |  | 2 | 0
| 3. Verifica generale sistema | Decennale |  | 0.1 | 0
3.8 Sistemi antincendio su macchinari | 1. Controllo periodico (ispezioni/test) | Trimestrale |  | 4 | 0
| 1. Controllo periodico (test) | Semestrale |  | 2 | 0
| 1. Controllo periodico (ispezioni/test/manutenzione) | Annuale |  | 1 | 0
| 1. Controllo periodo (ispezioni/test) | Quinquennale |  | 0.2 | 0
3.9 Control room | 1. Controllo periodico | Semestrale |  | 2 | 0
4. Distributori gasolio diesel tank | 4.1 Controllo periodico | Semestrale |  | 2 | 0
| 4.1 Revisione diesel tank portatile | Biennale |  | 0.5 | 0
5. Armadio con dispositivi antincendio | 1. Controllo dispositivi | Semestrale |  | 2 | 0
6. illuminazione di emergenza | 1. Controllo lampade di imergenza | Semestrale |  | 2 | 0
7. Interuttori differenziali e magnetotermici | 1. Controllo periodico | Semestrale |  | 2 | 0
Le operazioni sopra indicate sono meglio dettagliate nel Capitolato di appalto rev.Fase 2 "Allegato C alla Rdo 08/2020 fase 2"